重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（老龙洞220千伏变电站110千伏送出工程一期）

重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	重庆巴南老龙洞220千伏变电站110千伏送出工程（一期）
	重庆市巴南区李家沱街道
	国网重庆市电力公司市南供电分公司
	招商局重庆交通科研设计院有限公司
	工程主要内容：

1、拆除110kV油土东西线17#杆塔，开断油土线π接入老龙洞220kV变电站，形成110kV老龙洞-土桥线路和110kV老龙洞-炒油场线路。
2、新建110kV老龙洞-土桥线路起于在建老龙洞220kV变电站，止于原110kV油土东西线18#塔，新建双回电缆线路路径约2×0.7km（与老龙洞-炒油场电缆线路共用电缆隧道），原110kV油土东西线恢复架线约2×0.50km；
3、新建110kV老龙洞-炒油场线路起于在建老龙洞220kV变电站，止于原110kV油土东西线16#塔，新建双回电缆线路路径约2×0.82km（与老龙洞-土桥电缆线路共用电缆隧道约0.7km，单独电缆排管约0.12 km），原110kV油土东西线恢复架线约2×0.59km。新建电缆终端塔钢管杆2基，电缆采用YJLW02-64/110kV1×1000mm²，恢复架线导线为原JL/G1A-185/25钢芯铝绞线。
4、新建电缆隧道本期敷设电缆线路4回，电缆排管敷设电缆线路2回。
工程总投资 9654 万元，其中环保投资 65 万元。
	一、施工期环境影响和措施
（1）生态环境：本工程为线性工程，新建塔基占地面积不大，施工结束后对临时占地进行复绿，恢复原用地功能，项目占地对整个区域用地影响不大。

（2）环境空气：在施工工地设置硬质围挡，加强料堆和渣土堆放管控，定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。

（3）声环境：施工期间采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。在夜间尽量避免施工。
（4）固体废物：施工过程中产生的土石方、生活垃圾应分类集中收集，多余弃方全部运至巴南区合法弃渣场；生活垃圾利用出租房垃圾桶收集后交市政环卫部门处理；工程拆除的铁塔、导线、金具及绝缘子等交由国网重庆市电力公司物资回收部门进行回收综合利用。
（5）废污水：施工废水主要为施工人员生活污水，依托周边现有设施处理。
二、运营期环境影响和措施
（1）电磁环境：输电线采用合理的架设方式，采取合适的相序排列方式和架设高度，；合理选择导线直径及分裂数，要求导线、金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；工程竣工环保验收，若出现工频电磁场强超标，应及时采取相应措施。

（2）声环境：建成后投运后，沿线保护目标的环境噪声预测值与现状监测值相差不大，较现状监测值仅增加0.1 dB（A）~1.1 dB（A），表明本工程建成投运后对沿线保护目标的噪声影响较小，环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准要求。 
	重庆市巴南区发改委投资备案证：2209-500113-04-01-554049


