重庆市巴南区生态环境局审查建设项目环评信息公示表（百节污水处理厂）
重庆市巴南区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为自公示之日起5个工作日。环评文件查询方式：http://www.cqbn.gov.cn。反馈意见受理方式为电子邮箱：bnqcmb@163.com。通讯地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙洲湾公园北路12号巴南区政务服务中心二楼D区综合窗口10，邮编：400055。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	一品河清水绿岸治理提升项目（百节污水处理厂）
	重庆市巴南区龙州湾街道沿河村
	重庆德润壹品环境治理有限公司
	重庆瀚宸环保工程有限责任公司
	百节污水处理厂扩建规模后达到800m3/d，占地面积不变1340.92m2。其中污水厂厂区主要工程包括：废除现状污水处理工艺，作为本次提标扩容改造工程用地，将现状生物组合池改造为一座预处理调节池，新增MBBR一体化处理设备两座、消毒池、计量渠一座、污泥脱水车间一座、储泥池一座，同时对现状设备间、值班室进行对应改造升级厂区附属工程包括管理用房等。总投资1385.27万元，环保投资1385.27万元。
	一、施工期

（1）废气：项目施工期大气污染物主要为施工扬尘及施工机械燃油废气。

针对污染物排放不连续且分散、处理和管理难度较大的特点，施工单位必须根据《重庆市主城区尘污染防治办法》（重庆市人民政府令272号）以及重庆市建委的有关规定，严格控制施工扬尘污染，减少对环境的影响。

（2）废水：施工期产生的废水主要包括施工作业废水和施工人员生活污水。

①施工期施工人员生活污水经一体化污水处理设施（临时处理设施）处理达标排放。②施工场地设置临时沉淀池，四周设排水沟，将施工中混凝土养护、车辆、施工机械冲洗等废水收集至沉淀池，沉淀后回用，不外排。③严格实施废水回用，严禁施工期废水外排。经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对环境影响小。

（3）噪声：①排放噪声、产生振动，应当符合噪声排放标准以及相关的环境振动控制标准和有关法律法规的要求。②禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。除抢修、抢险作业外，高、中考结束前十五日内，禁止夜间在噪声敏感建筑物集中区域进行产生噪声扰民的作业；高、中考期间，禁止在考场周围一百米区域内进行产生噪声扰民的作业。

（4）固废：厂区：本项目为原址扩建，不新增占地，无表土剥离。根据污水厂的设计方案，工程主要挖土(石)方量为0.06万m3，填土(石)方量为0.06万m3，场地不新增，场地内能做到挖填平衡。故本项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。建筑垃圾收集后外运至政府部门指定渣场，不得随意倾倒；施工人员生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门清运处理，禁止乱堆乱放。由于原有污泥堆场将拆除后重建，干化污泥需由建设单位与重庆新境界环保工程有限公司对现有污泥进行处置或资源综合利用。此外，禁止向一品河倾倒土石方、生活垃圾及建筑垃圾等，产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一外运处置。采取上述措施后，本项目施工期固体废物对环境影响较小。
二、运营期

（1）废气：经核算，项目无组织排放的氨和硫化氢厂界浓度均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准限值要求，项目对区域大气环境影响较小，环境可接受。根据估算模型可知，本项目可不设置大气防护距离。另外根据项目原环评批复，项目需沿用原环评批复的50m卫生防护距离，现场踏勘，由于历史原因西侧23m处仍有2处农户在卫生防护距离内。环评反馈：根据原设置的卫生防护距离50m范围的2处农户，为避免环保投诉，建设单位应与当地政府协调，建议进行搬迁，从而减少环保问题的投诉。

（2）废水：本项目营运期废水主要为厂区职工生活污水、生产水及收集的城市污水，拟建项目采用“预处理+MBBR一体化设备+接触氧化”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准控制，排放浓度满足国家和地方规定标准的要求。本项目采用的工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》中污水处理可行技术参照表中生活污水执行GB18918中一级标准A标准或更严格要求标准，故拟建项目废水处理工艺能保证废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，环境影响可接受最终进入长江。

（3）噪声：①首先选用低噪声设备。②对厂区主要高噪声设备鼓风机等采取消声、隔声等综合降噪措施；污水泵、污泥泵均选择潜水泵并置于水下，通过水体和池体进行隔声；③定期对主要设备进行维护及检修，防止设备非正常工作增强或产生新噪声源；④加强厂区四周绿化，种植高大阔叶乔木形成绿化隔离带，起到吸声及隔声作用。
（4）固废：一般固废:项目设置一般废物暂存间1处，面积约20m²。一般工业固体废物贮存区采取防风、防雨、防渗措施；各类固体废物应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)修改单的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。建设单位与重庆新境界环保工程有限公司签订的污水处理污泥委托处理协议，主要处理污泥方式为资源化利用或安全无害化处理处置。危险废物:项目设置危废贮存点1处，面积约2m²。危废暂存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）等相关要求对暂存点进行防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐处理，危废暂存间设置危险废物标识标牌等。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，危险废物产生者须做好危险废物情况的记录。
	/


